Spis Zawartości Opracowania Projektu Budowlanego

SPIS RYSUNKÓW:	3

I Dokumenty formalne	4

1.1	Uprawnienia budowlane projektanta	4

1.2	Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	6

1.3	Warunki budowy oświetlenia Inwestora	8

1.4	Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja	9

1.5	Protokół z narady koordynacyjnej	11

1.6	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	14

II CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU budowlanego	15

2.1	Obszar oddziaływania obiektu	15

2.2	Podstawa opracowania	15

2.3	Stan istniejący sieci zasilającej	15

2.4	Zakres opracowania	15

2.5	Układa zasilania	16

2.6	Kablowa linia oświetleniowa	16

2.7	Prace demontażowe	17

2.8	Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami inżynieryjnymi	17

2.9	Sterowanie oświetleniem.	17

2.10	Projektowane słupy oświetleniowe	18

2.11	Projektowane oprawy oświetleniowe	18

2.12	Ochrona przepięciowa i uziemienie robocze	20

2.13	Ochrona przeciw porażeniowa	20

2.14	Ochrona przed korozją	20

2.15	Bezpieczeństwo i higiena pracy	20

2.16	Informacja o wpisie do rejestru zabytków	21

2.17	Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji	21

2.18	Wpływ inwestycji na środowisko	21

2.19	Obliczenia techniczne	22

2.20	Zestawienie podstawowych materiałów	23

2.21	Obliczenia oświetlenia	24

III INFORMACJA BIOZ	48

IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA	53

# SPIS RYSUNKÓW:

| Nr rysunku | Tytuł |
| --- | --- |
| E-1 | Schemat elektryczny zasilania |
| E-2 | Plan sytuacyjny |
| E-3 | Powiązanie sieci - widok szafy |
| E-4 | Sylwetka projektowanego słupa |
| E-5 | Widok projektowanego fundamentu |
| E-6 | Przykładowy profil przepustu pod drogą |
| E-7 | Sposób ułożenia kabli - rysunek poglądowy |

# I Dokumenty formalne

## Uprawnienia budowlane projektanta

2 strony

## Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

2 strony

## Warunki budowy oświetlenia Inwestora

1 stron

## Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja

2 str.

## Protokół z narady koordynacyjnej

3 stro

## Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Warszawa, 05.04.2019r.

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 – Prawa Budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zamianami).

Oświadczam że dokumentacja techniczna dla zadania:

Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej

w zakresie oświetlenia drogowego

została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

...............................................

podpis i pieczątka projektanta

...............................................

podpis i pieczątka sprawdzającego

# II CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU budowlanego

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

ul. Sikorskiego 18,

26-110 Skarżysko-Kamienna

LOKALIZACJA INWESTYCJI

miejscowość Skarżysko-Kamienna

powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

Jednostka ewidencyjna 261001_1 Skarżysko-Kamienna, nr obrębu 0011 Górna Kamienna,

dz. ew. 1/38, 3/2, 8, 9, 1/32, 131, 14/3, 11, 227/4, 13/3, 227/3, 130/8, 130/30, 130/28.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowa budowy ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie oświetlenia drogowego

## Obszar oddziaływania obiektu

Stosownie do art. 13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego obszar oddziaływania obiektu określa się na obszar działek dz. ew. 1/38, 3/2, 8, 9, 1/32, 131, 14/3, 11, 227/4, 13/3, 227/3, 130/8, 130/30, 130/28. Projektowany obiekt liniowy nie wprowadza ograniczeń w sposobie użytkowania sąsiednich nieruchomości.

Akty prawne:

- Normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- Norma  PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

## Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Informacji Inwestora – SIWZ

- warunki budowy oświetlenia Inwestora

- warunki przyłączenia PGE Dystrybucja nr 19-13/WP/00339 z dn. 11.03.2019r.

- Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

- Obowiązujących norm i przepisów

## Stan istniejący sieci zasilającej

W miejscu w który przewiduje się budowę drogi nie występuje oświetlenie drogowe. W sąsiedztwie znajdują się słupy energetyczne PGE Dystrybucja oraz linie kablowe energetycznej i oświetleniowe.

## Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej                   w zakresie:

- budowę szafy oświetlenia ulicznego SON zawieszonej na słupie energetycznym PGE

- zabudowę łączenie 9 słupów oświetleniowych

- montaż na słupach 9 opraw LED

- montaż nowej linii kablowej ułożonej na całej długości w rurach ochronnych,

## Układa zasilania

Zgodnie z warunkami przyłączenia PGE Dystrybucja projektowane szafę oświetleniową SON o wym. 900x600x320mm (wys. x. szer. x gł) należy zasilić z istniejącej linii napowietrznej obw. 5 Sokola-Leśna przewodem AsXSn4x25mm2. Moc przyłączeniowa 7kW - zastosować zabezpieczenie przelicznikowe o wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce C i wartości prądu znamionowego 16A.

Projektowane oświetlenie zasilić z szafy SON linią kablową YKY5x16mm2 1kV. Kabel na całej długości w rurze ochronnej z HDPE 110 o sztywności obwodowej klasa SN4 oraz SN8.  Lokalizację słupów oświetleniowych oraz rur HDPE 110 SN8 zaznaczono na rys. E-2.

Projektowane szafa SON powinna spełniać następujące wymagania:

- Stopień ochrony IP54

- Odporność na promieniowanie UV  oraz warunki atmosferyczne

- stopień ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10,

Szafę oświetleniową SON zawiesić na istniejącym słupie energetycznym nr 1 jak pokazano na rys. E-3.

Podstawowe wskaźniki energetyczne:

| Lp. | Wielkość | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napięcie zasilania | V | 400/230 |
| 2 | Układ sieci | - | Dla nowych obwodów – TN-C-S Dla istn. obwodów sąsiednich ulic –TN-C |
| 3 | Ochrona od porażeń | - | Samoczynne wyłączenie napięcia |
| 4 | Moc przyłączeniowa dla szafy | kW | 7kW |
| 5 | Łączna moc oświetlenia | kW | 1kW. |

## Kablowa linia oświetleniowa

Linię kablową oświetlenia ulicznego wykonać kablem YKY 5x16mm2 1kV i prowadzić na całej długości                w rurach osłonowych HDPE110 giętkich karbowanych na gł. 0,5m.

W miejscach zaznaczonych na rys. E-2, pod jezdniami, wjazdami do posesji oraz zbliżeń do pni drzew         i krzewów z rur sztywnych, gładkich HDPE110 o dużej wytrzymałości na zgniatanie (sztywność obwodowa klasa min. SN8).

Pod ulicami przepusty z rur o zwiększonej wytrzymałości na zgniatanie wykonać mechanicznie (metodą przewiertu lub przecisku) na głębokości min. 1,20m lub wykopem otwartym przed wykonaniem robót drogowych.

Końce rur zabezpieczyć termokurczliwymi kształtkami uszczelniającymi typu End-Cap REC110. Projektowane kable łączyć przelotowo lub odgałęźnie na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnękach słupów. Przy każdym słupie pozostawić zapasy eksploatacyjne kabla min. 2,0 m z każdej strony. Wszystkie końce kabli zabezpieczyć głowicami termokurczliwymi

W obrębie istniejących kablami wykopy wykonać ręcznie, przy zbliżeniach kabla oświetleniowego do kabli PGE  zachować odległość 0,5m od kabli PGE.

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem PGE Dystrybucja po wyłączeniu kabli spod napięcia. Na istniejące kable PGE nałożyć rurę dzieloną                       o średnicy 110 dla kabli nN oraz o średnicy 160 dla kabli SN. Istniejące kable energetyczne PGE Dystrybucja w rejonie ul. Bankowej należy odkopać na odcinku około 25m i wyprostować                      w trasie tak aby możliwe było założenia rur dzielonych na istniejących kablach znajdujących się pod projektowaną jezdnią.  Rury dzielone osłonowe powinny wystawać min. 50cm z każdej strony poza krawędź jezdni lub krawężnik.

Na ułożone rury ochronne należy nasypać warstwę ziemi z gruntu rodzimego, ubijając kolejno warstwami co 20cm do współczynnika plastyczności Il≤0,8 dla gruntów spoistych a dla gruntów niespoistych stopień zagęszczania ID≥0,5. Protokół z badań zagęszczania gruntu przekazać zarządcy drogi podczas komisji odbioru terenu po robotach. Przed zasypaniem rury ochronne zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Wykop doprowadzić do stanu poprzedniego.

Roboty polegające na układaniu kabli nie może ograniczać funkcjonowania instytucji sąsiadujących z terenem inwestycji.

## Prace demontażowe

Istniejący słup oświetleniowy wraz z linią kablową przeznaczony jest do demontażu jak pokazano na rys. E-2.  Przy demontażu kabli Wykonawca powinien „iść po kablu”, odkopując go ręcznie, odcinkami od słupa do słupa. Kable pozostawione w ziemi należy zainwentaryzować powykonawczo jako nieczynne. Materiały z demontażu należy zagospodarować zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Fundamenty likwidowanych słupów zdemontować w całości. Doły po fundamentach należy wypełnić 
i zagęścić ziemią do współczynnika plastyczności IL≤0,5. Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych, upewnić się, że linia została odłączona od źródła zasilania a następnie przystąpić do robót rozbiórkowych.

## Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami inżynieryjnymi

Skrzyżowania kabli z urządzeniami inżynieryjnymi wykonywać pod kątem zbliżonym do 90o i w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej po 50 cm  w obie strony od miejsca skrzyżowania co zrealizowane zostanie poprzez ochronę projektowanego kabla na całej planowanej trasie. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi układać kable nad rurociągami.

## Sterowanie oświetleniem.

Sterowanie projektowanym oświetleniem realizowane poprzez zastosowanie sterownika astronomicznego z synchronizacją GPS.

Wymagania techniczne sterownika astronomicznego z synchronizacją GPS

- pełna kontrola i sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu z poziomu aplikacji

- prosty i intuicyjny interfejs darmowej aplikacji

- synchronizacja czasu zgodnie z GPS smartfona lub tabletu

- komunikacja przez Bluetooth 2.0

- blokada dostępu do sterownika za pomocą kodu PIN

- rejestracja zdarzeń

- automatyczna zmiana czasu lato/zima

- możliwość zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech załączeń w stałych godzinach

- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, stan połączenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem, stan zasilania

- automatyczna lokalizacja sterowników na mapie aplikacji

- licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść sterujących)

- współpraca z wyłącznikiem zmierzchowym

- funkcja zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień

- funkcja wymiany, generowania, wgrywania dowolnych tabel

- funkcja przywracania ustawień fabrycznych

- funkcja zdalnego programowania opraw z układem APC- LED

Parametry techniczne

- napięcie zasilające: 230 V +5/-10%, 50Hz

- wymiar sterownika (szer./wys./gł.): 35 x 120 x 100 mm

- szerokość urządzenia: 2 moduły

- ilość wyjść: 2 (dwa niezależnie programowalne wyjścia)

- obciążalność prądowa wyjść: 5 A/230 V

- ilość wejść: 1 (wyłącznik zmierzchowy, rejestrator zdarzeń)

- temperatura pracy: od -30oC do +80oC

- stopień ochrony: IP20

- montaż na szynie DIN

Dodatkowo szafę SON należy wyposażyć w urządzenia służące do awaryjnego podtrzymania sterowania oświetleniem. W przypadku awarii zegara może przejąć jego zadania, dając czas serwisantowi na zlokalizowanie, zdiagnozowanie i usunięcie usterki.

Urządzenia te powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

- 3 tryby pracy:

Tryb AUTO – obsługujące sterowniki astronomiczne w trybie normalnym pracy

Tryb ON – tryb stałego załączenia oświetlenia

Tryb OFF – tryb stałego wyłączenia oświetlenia

Tryb FOTO – współpraca z dwoma elementami światłoczułymi umieszczonymi na elewacji szafy.

- Sygnalizacja dźwiękowa – sygnalizacja stanu pracy urządzenia. Sygnalizacja odbywa się

poprzez wbudowany wbudowany buzzer, który aktywowany jest po zamknięciu (współpraca z

wyłącznikiem krańcowym) szafy przy założeniu, że pozycja przełącznika pozostawiona została

w trybie innym niż AUTO.

- Wejścia urządzenia: zasilanie, zegar, el. Światłoczułe, wejście wyłącznika krańcowego;

- Wyjścia urządzenia: wyjście sterujące stycznikiem, wyjście informacyjne – położenie

przełącznika)

- Parametry techniczne:

- zasilanie 230V VAC, 50Hz

- pobór mocy 1,5W

- obciążalność prądowa wyjść 3A

- stopień ochrony IP 20

- temperatura otoczenia 40/+85 °C

- montaż na szynie DIN

- wielkość urządzenia: 3 moduły

## Projektowane słupy oświetleniowe

Projektuje się słup aluminiowy w wykonaniu cylindryczno - stożkowy, dwuelementowych z wysięgiem prostym jednostronnym o dł.1m, realizujących zawieszenie oprawy na wysokości 8 m.

Średnica zakończenia wysięgnika powinna wynosić fi=60 mm. Słup anodowany w kolorze CI-65 grafitowy. Słup wyposażony we wnękę słupową umieszczoną na wysokościach jak na odpowiednich rysunkach. Na tylnej ściance wnęki, należy zamontować złącze słupowe. Pokrywa wnęki powinna przenosić obciążenie wynikające z warunków eksploatacji. Słup wraz z podstawą zabezpieczony do dolnej krawędzi wnęki elastomerem w kolorze słupa o grubości min. 20 μm.  Montaż na fundamencie prefabrykowanym betonowym o wymiarach 1100x330x330 (wys.x szer.x gł.). Roztaw śrub 250mm.

W słupy i wysięgniki wciągnąć przewody typu 3xDY2,5mm2 750V dla zasilenia opraw. We wnękach słupowych  zamontować tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe (np. TB1). Przewód na odcinku od oprawy oświetleniowej do złącza słupowego ułożyć z zapasem tak aby przy złączu słupowym przewód zakończyć tzw. "fajką" lub przewód wprowadzić od spodu. Oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi - 6A. Po wykonaniu prac związanych z budową oświetlenia ul. Lesnej, Wykonawca zleci pomiary powykonawcze parametrów oświetleniowych wykonywanych przez niezależnych ekspertów z dziedziny oświetlenia.

Słupy należy montować przy użyciu żurawia samochodowego na fundamencie prefabrykowanym betonowym o wymiarach 1100x330x330 (wys. x szer. x gł.). rozstaw srub 250mm. Widok projektowanego fundamentu pokazano na rys E-5. Słup należy ustawić tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy.

## Projektowane oprawy oświetleniowe

Obliczenia oświetleniowe w tym rozmieszczenie i wysokość słupów zostało dobrane w oparciu o normę:

- PN-EN 13201:2005 Oświetlenie dróg.

Zgodnie z normą przyjęto klasę oświetleniową:

- jezdnia, cały okres świecenia – CE3 (Em≥15lx, Emin/Em≥0,4):

- chodnik S3 (Em≥7,5lx, Emin≥1,5lx) oraz S2 (Em≥10lx, Emin≥3lx).

Projektuje się oprawy ze źródłem światła LED o mocy 104W, 15100lm,  źródło światła białe o barwie ciepłej.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo

- materiał klosza – szkło hartowane płaskie

- montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm

- oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaż bezpośredni) lub 0 do -15° (montaż na wysięgniku)

- budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- szczelność komory optycznej – IP66

- szczelność komory elektrycznej – IP66

- wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

- moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 105W

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- ochrona przed przepięciami – 10kV

- klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym

- Oprawa fabrycznie wyposażona w 7-pinowe gniazdo NEMA, zgodne ze standardem ANSI C 136.41, umożliwiające podłączenie sterownika bezprzewodowego systemu sterowania.

- Oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający sterowanie redukcją mocy oprawy przez system sterowania za pomocą sygnału 1-10 lub DALI

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- rodzaj źródła światła – LED

- minimalny strumień świetlny źródeł światła – 15100lm

- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych

- w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe

- różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej

- sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej

- oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+

## Ochrona przepięciowa i uziemienie robocze

W celu zapewnienia skuteczności ochrony od porażeń, projektuje się uziomy szpilkowe z pręta ocynkowanego Ø20, długości 3 m. Połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem FeZn 25x4. Połączenie płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Płaskownik połączyć ze słupem oraz z przewodem ochronnym za pomocą przewodów DY 4mm2 przykręcanych do płaskownika. Pręty uziemiające szafy oświetleniowe połączyć przy pomocy płaskowników FeZn 30x4.

Wszędzie tam, gdzie zainstalowano ograniczniki, projektuje się uziom szpilkowy z pręta ocynkowanego Ø20, długości 3 m. połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem FeZn 30x4. Połączenie płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

## Ochrona przeciw porażeniowa

Ochronę przeciwporażeniową realizować poprzez samoczynne wyłączenia napięcia.

- Układa sieci TN-C-S dla nowych obwodów

- Układ sieci TN-C dla istniejących obwodów

W celu zapewnienia skuteczności ochrony od porażeń, projektuje się uziomy szpilkowe z pręta ocynkowanego Ø20, długości 3 m. Połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem FeZn 25x4. Połączenie płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

Płaskownik połączyć ze słupem oraz z przewodem ochronnym za pomocą przewodów DY4mm2 przykręcanych do płaskownika. Pręty uziemiające szafy oświetleniowe połączyć przy pomocy płaskowników FeZn 30x4.

## Ochrona przed korozją

Fundamenty prefabrykowane słupów oświetleniowych zabezpieczyć przed działaniem agresywnym wód poprzez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno wg. instrukcji nr 351/98 „Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych”. Instrukcje wydane przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej). Słupy aluminiowe chronić poprzez zastosowanie elastomeru do górnej krawędzi wnęki wraz z podstawą słupa o grubości powłoki min. 20 mikronów z okresem gwarancji producenta do 20lat.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Roboty ziemne przy czynnych kablach prowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi, zachować warunki BHP.

Wszyscy pracownicy pracujący na budowie mają być przeszkoleni przez kierownika budowy. Szkolenie ma być zapisane w zeszycie szkolenia BHP i podpisane przez osobę szkoloną.

Wszystkie prace przy układaniu kabli należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz zgodnie z:

  - Obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wiedzą techniczną

  - Normami: SEP-E004,

  - Wytycznymi ZDM

## Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Teren, na którym zostanie zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach górniczych

## Wpływ inwestycji na środowisko

2.12.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków

Nie dotyczy.

2.12.2 Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach górniczych

Nie dotyczy.

2.12.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie występują odpady mające wpływ na środowisko.

2.12.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania

Nie dotyczy.

2.12.5 Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe 
i podziemne

Nie dotyczy.

## Obliczenia techniczne

## Zestawienie podstawowych materiałów

| Lp. | Rodzaj materiału | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup oświetleniowy aluminiowy o wys. 8m | szt. | 9 |
| 2 | Opraw LED o mocy 104W | szt. | 9 |
| 3 | Fundament prefabrykowany betonowy B-60 | szt. | 9 |
| 4 | Kompletnie wyposażona szafa oświetleniowa SON | kpl. | 1 |
| 5 | Kabel YKY 5x16mm2/1kV | m | 400 |
| 6 | Przewód ASxSn 4x25mm2 | m | 7 |
| 7 | Przewód YDY3x2,5mm2/750V | m | 90 |
| 8 | Rura HDPE Ø110 SN8 | m | 73 |
| 9 | Rura HDPE Ø110 SN4 | m | 372 |
| 10 | Rura BE 50 odporna na promienie UV | m | 6 |
| 11 | Rura BE Ø75 odporna na promienie UV | m | 8 |
| 12 | Kolanko o śr. 50mm i promieniu 100mm | szt. | 1 |
| 13 | Uchwyt na słup UNS 270/400 | szt. | 6 |
| 14 | Ogranicznik przepięć SE 30.166 BZ | szt. | 3 |
| 15 | Uziom szpilkowy FeZn Ø20mm | szt. | 5szt. - 3m |
| 16 | Płaskownik FeZn 30x4 | m | 15 |
| 17 | Opaski kablowe | szt. | 25 |
| 18 | Złącze słupowe TB-1 | szt. | 9 |
| 19 | Wkładki bezpiecznikowe gG6A | szt. | 9 |
| 20 | Wkładka bezpiecznikowa gG25A | szt. | 6 |

## Obliczenia oświetlenia

| Inwestor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna Tel. (+48) 41 252 01 00 Fax. (+48) 41 252 02 00 |  |  |  |
| Biuro projektowe |  |  |  |
| VEGMAR JAKUB KRAWCZYK ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa Tel. (+48) 22 435 68 24, Fax (+48) 22 435 68 25, e-mail: biuro@vegmar.pl |  |  |  |
| Obiekt budowlany |  |  |  |
| Droga gminna – ulica Leśna Kategoria obiektu budowlanego: XXV |  |  |  |
| Lokalizacja |  |  |  |
| miejscowość Skarżysko-Kamienna powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie |  |  |  |
| Nazwa opracowania |  |  |  |
| INFORMACJA BIOZ |  |  |  |
| Faza |  |  |  |
| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |
| Branża |  |  |  |
| ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| Lokalizacja/działki ewidencyjne |  |  |  |
| Jednostka ewidencyjna 261001_1 Skarżysko-Kamienna, nr obrębu 0011 Górna Kamienna, dz. ew. 1/38, 3/2, 8, 9, 1/32, 131, 14/3, 11, 227/4, 13/3, 227/3, 130/8, 130/30, 130/28. |  |  |  |
| Jednostka projektowa |  |  |  |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| Opracował: | mgr inż. Paweł Myszkowski | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroener. bez ograniczeń nr MAZ/0258/PBE/15 |  |
| Data | Tom | Egz. |  |
| 04.2019 r. |  |  |  |

# III INFORMACJA BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera zakres i rodzaje robót polegających na Przebudowie słupów oświetleniowych wraz z linią kablową nN0,4kV , stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Szczegółowy zakres i formę informacji BIOZ określił Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z późniejszymi zmianami.

Zakres robót dla budowy linii kablowych i napowietrznych oraz kolejność realizacji prac

- Prace organizacyjne i przygotowawcze,

- Roboty elektroenergetyczne związane z budową linii kablowej nN0,4kV oraz montażem słupów oświetleniowych,

- Wykopanie rowów kablowych na trasie projektowanej linii kablowej oraz wykopów pod fundamenty dla projektowanych słupów oświetleniowych,

- Ułożenie przepustów na trasie linii kablowej i założenie osłon zabezpieczających na istniejące urządzenia podziemne krzyżujące z projektowaną linię,

- Roboty elektroenergetyczne związane z budową napowietrznej linii napowietrznej nN wraz                      z lokalizacją nowych słupów elektroenergetycznych,

- Przyłączenie budowanej linii do istniejących odcinków linii napowietrznych linii elektroenergetycznych zasilanych ze  stacji transformatorowych,

- Pomiary, próby i uruchomienie sieci napowietrznej.

Kolejność robót zostanie w terminie późniejszym ustalona przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie pracowników biorących udział w robotach elektrycznych i pracowników nadzoru powinno być prowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni wysłuchać szkolenia na temat:

- Robót szczególnie niebezpiecznych, których charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z późniejszymi zmianami, która jest podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP,

- Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, o których czytamy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r.,

  - Robót wykonywanych przy urządzeniach pod napięciem, przy których powinny pracować co najmniej dwie osoby na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288),

- Bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas wykonywania robót budowlanych, o których czytamy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.

Pracownicy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem fakt wysłuchania szkolenia na temat przepisów BHP i otrzymać od prowadzącego szkolenie stosowne zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub certyfikaty.

Zagospodarowanie terenu budowy:

- W czasie opadów deszczu lub śniegu, silnego wiatru oraz wyładowań atmosferycznych wszelkie prace przy budowie kablowej linii są zabronione,

- Należy zapewnić właściwe oświetlenie miejsc pracy, dróg i terenu budowy,

- Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

- Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi należy ustawić oznakowane bramki, w odległości nie mniejszej niż 15 m, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów,

- W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

- Sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności:

o	wydłużonych cieni;

o	olśnienia wzroku;

o	zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie;

o	zjawisk stroboskopowych.

- Urządzenia elektryczne należy wykonać, utrzymywać i eksploatować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV;

- W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych należy zachować odległości, podanych powyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem,

- Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem,

- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia,

- Zapewnić uziemienie szyn jezdnych żurawi oraz uziemienie pracujących dźwigów samojezdnych,

- Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów o podłożu wyrównanym do poziomu.

- Składowiska materiałów i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia składowanych materiałów i elementów.

- Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, lub inne elementy stałe lub tymczasowe jest zabronione,

- Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75m od ogrodzenia i zabudowań, 5m od stałego stanowiska pracy,

- Pomiędzy stosami lub pryzmami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytami naładowanych środków transportowych  i powiększonej o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną,

- W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych należy zachować odległości, podanych powyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem,

- Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem nieupoważnionych osób,

- Rozdzielnice elektryczne zasilające teren budowy należy usytuować w odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii.

- Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

- Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń.

- Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone.

- Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne.

- Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.

- Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Prowadzenie robót na wysokości:

- Roboty na wysokości z użyciem drabin, na słupach, pomostach, dachach, należy zorganizować tak, aby zmniejszyć do minimum czas przebywania pracownika na wysokości,

- Przed wykonaniem robót na wysokości należy sprawdzić stan drabin, słupów, rusztowań, pomostów,

- Przy robotach na wysokości zabrania się:

- Zrzucania ze stanowiska pracy na wysokości narzędzi, sprzętu, osprzętu i innych przedmiotów i materiałów,

- Podrzucania ich do góry na stanowisko,

- Aby jeden pracownik znajdował się bezpośrednio nad drugim.

- Należy stosować typowe rusztowania i drabiny, które spełniają wymagania Polskich Norm,

- Typy stosowanych rusztowań i drabin należy dobrać do rodzaju wykonywanych robót,

- Przy wykonywaniu robót przy użyciu drabin jest niedopuszczalne w szczególności:

- Stosowanie drabin uszkodzonych,

- Stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu,

- Przenoszenie ciężarów o masie powyżej 10 kg,

- Używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,

- Stawanie wyżej niż na przedostatnim szczeblu,

- Ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu,

- Opieranie drabiny przystawnej o obiekty nie zapewniające stabilności drabiny,

- Stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawionej drabiny,

- Ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń w sposób stwarzający zagrożenia dla Pracowników używających drabiny,

- Wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

- Przenoszenie drabiny o długości powyżej 4m przez jedną osobę

Rozwijanie, przenoszenie i układanie kabli należy wykonać przy zachowaniu następujących warunków:

- Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie dużych bębnów, pod warunkiem zachowania wartości sił:

-	Do zapoczątkowania ruchu 300N - przy pchaniu ,

-	250N - przy ciągnięciu, przy czym podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża,

- masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym przez jednego pracownika nie może przekraczać 300kg,

- masa ręcznie wtaczanych przedmiotów po terenie pochyłym przez jednego pracownika nie może przekraczać 50kg,

- przed rozwinięciem kabla bęben należy:

-	podnieść na kozłach (podnośnikach) kablowych na wysokość niezbędną, do swobodnego obracania bębnem,

-	obracać w kierunku pokazanym na tarczy,

-	popychać bęben za tarcze rękami w rękawicach ochronnych wzmocnionych skórą,

- niedozwolone jest toczenie bębna przy użyciu dźwigu lub przez podpieranie barkiem, plecami itp.,

- przy ręcznym układaniu lub zaciąganiu kabli do kanalizacji rozstawienie robotników powinno być takie, aby masa przypadająca na jednego pracownika nie przekraczała 30 kg,

- jeśli liczba pracowników jest niedostateczna, to wówczas należy używać rolek, których rozstaw powinien wahać się w granicach od 3 do 6 m,

- pracownicy donoszący kabel powinni się znajdować po jednej stronie i przechodzić w odległości co najmniej 1m od wykopanego rowu.

# IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA