Skarżysko-Kamienna 17.06.2021r

ZP.271.10.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w ramach zadania

„Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej    w Skarżysku - Kamiennej”.

Informuję, że w dniu 08.06.2021r wpłynęły zapytanie o treści:

Pytania do przetargu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Numerem przedmiotowego postępowania tj. ZP.271.10.2021.AS

- Według Specyfikacji technicznej robót elektrycznych należy zastosować  kabel  instalacyjny  miedziany  F/FTP  4P  AWG23  kat.7  zapewniający  transmisję,  co  najmniej,  do  650MHz  w  powłoce  LSZH  (samogasnącej  niewydzielającej  trujących związków  halogenu)  oraz  moduły  RJ45  kat  6   A     zapewniające  transmisję,  co  najmniej  do  500MHz. W Projekcie budowlanym robót elektrycznych przewidziano kabel UTP kat.6.

Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii przyszłej sieci komputerowej.

- Brak schematów do instalacji odgromowej i uziemienia. Prosimy o uzupełnienie o odpowiednie rzuty.

- W projekcie budowlanym jest napisane, że oprawy  zasilić  z  obwodów  istniejących. Należy  wykorzystać  istniejące  przewody. Natomiast w przedmiarze jest przyjęta wymiana okablowania zasilającego oprawy. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wymiany przewodów oświetleniowych.

- Prosimy o uzupełnienie o schematy rozdzielnic przeznaczonych do wymiany (T0.1, T0.2, T1.1, T1.2, T2.2, T3.1, T3.2)

- W przedmiarze jest uwzględniony montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Prosimy o uzupełnienie o odpowiedni schemat.

- Czy rozdzielnia główna jest do wymiany? Jeśli tak to prosimy o schemat.

Odpowiedzi:

Ad. 1  Proszę o zastosowanie kat. 6A.

Ad. 2  W załączeniu schemat instalacji odgromowej.

Ad. 3 Nie wiemy w jakim stanie są obecne przewody. Dopiero po rozpoczęciu robót będzie wiadomo, czy nadają się do wykorzystania. Dlatego założono najgorszy wariant w przedmiarze-wymianę.

Ad. 4 W zakresie pb nie ma konieczności  wykonywania schematów. Proszę pamiętać o zabezpieczeniach różnicowych.

Ad. 5  W zakresie pb nie ma konieczności wykonania takiego schematu. Proponujemy przyjęcie następującego rozwiązania: na elewacji wykonać złącze pwp, na które będzie działał przycisk pwp. złącze to będzie odcinać napięcie przed „wejściem” do budynku.

Ad. 6 Nie zakłada się wymiany rg, jednak podczas prowadzenia prac i stwierdzeniu jej złego stanu należy ją zmodernizować.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka

Zastępca Prezydenta Miasta