Skarżysko-Kamienna 30.08.2021r

ZP.271.20.2021.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: „ Modernizacja  budynku Urzędu Miasta”

Informuję, że w dniu 26.08.2021r wpłynęło zapytanie o treści:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wodnej w systemie rur zaprasowywanych PEX , który zapewnia lepsza trwałość i szczelność. Połączenia lutowane umieszczone podtynkowo nie gwarantują zachowania szczelności instalacji przez dłuższy okres.

Kolejną wadą rur miedzianych jest ich wysoka podatność na korozję wżerową i elektrochemiczną. Niszczenie instalacji następuje w sytuacji, gdy woda w niej płynąca jest zbyt miękka. Nie zaleca się wtedy stosowania miedzi w instalacjach wodnych. Następną wadą jest ich bardzo wysoki koszt.

Bardzo ważne jest także to, że miedź nie może być łączona z innymi metalami, ponieważ przyspiesza to jej korozje. Dlatego też, ewentualne miejsce styku dwóch elementów powinno zostać odizolowane elektrycznie. W tym celu odizolowane elektrycznie.

Przy wykonaniu instalacji w systemie PEX  unikniemy powyższych wad rur miedzianych.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie stosowanie rur PEX na instalacji wody bytowej po uprzednim zamontowaniu zaworu pierwszeństwa na instalacji bytowej. Zamiana na PEX jedynie z zachowaniem obowiązujących średnic nominalnych - średnic wewnętrznych dla rurociągów.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka

Zastępca Prezydenta Miasta