SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rozdział I: DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

- ZAŚWIADCZENIA, OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO………...3

- WARUNKI TECHNICZNE …………………………………………...…………………………..8

- UZGODNIENIE ZUDP…………………………………………………………………………....9

Rozdział II: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU………………………………..10

Część opisowa

2.1. Przedmiot projektu………………………………………………………………..…….........10

2.2. Podstawa opracowania……………………………………………………..........................10

2.3. Zakres opracowania…………………………………………………………………………10

2.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu…………………………………………….......10

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu………………………………...…………….. ..10

2.6. Dane z zakresu ochrony zabytków…………………………………………………………10

2.7. Dane z zakresu ochrony środowiska………………………………………………………11

2.7.1.. Art. 5 Ustawy Prawo Budowlane………………………………………………………...11

2.8. Obszar oddziaływania inwestycji…………………………………………………………..11

Część rysunkowa

- E-1 – Zagospodarowanie terenu ……………………………………………………………..12

Rozdział III: PROJEKT BUDOWLANY………………………………………………………..13

1. Część opisowa

- opis techniczny……………………………………………………………………………..........13

- opinia  geotechniczna………………………………………………………………….……….13

- informacja BIOZ…………………………………………………………………………...........13

2. Część rysunkowa

- E-1– Zagospodarowanie terenu dla oświetlenia parkingu przy ul. Langiewicza ………14

Rozdział I:  DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

-Zaświadczenia, oświadczenie projektanta

- Warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego,

- Protokół uzgodnienia zespołu

- Uzgodnienia branżowe

Rozdział II: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PROJEKTU  OŚWIETLENIA PARKINGU PRZY ULICY LANGIEWICZA W MSC SKARZYSKO -KAMIENNA

2.1Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest zasilanie i oświetlenie parkingu przy ulicy Langiewicza  w msc. Skarzysko-

Klasa oświetlenia drogowego -  ME

Należy zabudować słupy aluminiowe z podwójnymi wysięgnikami w ilości dziesięciu sztuk dla poprowadzenia linii kablowej NN YAKXS 4x25 mm²  zasilającej oprawy oświetleniowe ze źródłami światła led o mocy 60W

Całkowita długość linii oświetleniowej wynosi 308mb.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

•	wizja lokalna

•	 zakres robót wyszczególniony w specyfikacji przetargowej.

•	 warunki techniczne przyłączenia  PGE Dystrybucja.

•	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

•	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z późniejszymi zmianami.

•	Polskie Normy

2.3.   Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt  oświetlenia parkingu na działkach: 4097/4,4097/3,4098/2,4099/2,4100/2,4101/2,4102/2,

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowę odcinka linii kablowej NN oświetlenia

- wykonanie stanowisk słupowych ,

- wykonanie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną,

- informacja nt zasilania oświetlenia

2.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie projektowym znajdują się sieci: wodociągowa, teletechniczna, elektryczna NN oraz droga powiatowa

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się zmianę istniejącego zagospodarowania poprzez budowę linii oświetlenia parkingu na działkach 4097/4,4097/3,4098/2,4099/2,4100/2,4101/2,4102/2,

2.6. Dane z zakresu ochrony zabytków

Działki w o obrębie projektowanego opracowania nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Słupy elektroenergetyczne nie stwarzają kolizji z wartościowym drzewostanem.

2.7. Dane z zakresu ochrony środowiska

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, ani dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.).

2.7.1. Art. 5 Ustawy Prawo Budowlane

Opracowanie projektowe obiektu budowlanego liniowego j. w. spełnia wymagania postawione w art. 5 ustawy w punktach które obiektu liniowego dotyczą. Obiekt zaprojektowany został zgodnie z wytycznymi branżowymi, spełniający przepisy

p. poż.  i b. h. p.

Sposób spełnienia wymogów art. 5 ust 1 Prawa Budowlanego

1)	Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a)	bezpieczeństwa konstrukcji - linia kablowa jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia, obiekt zaprojektowano w sposób bezpieczny, spełniając warunki użytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b)	bezpieczeństwa pożarowego – linię kablową zaprojektowano zgodnie z przepisami p.poż

c)	bezpieczeństwa użytkowania –   linia kablowa jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników i otoczenia, zastosowane materiały do budowy muszą spełniać wymagania Polskich Norm i posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

5)	warunki bezpieczeństwa i higieny pracy – obiekt zaprojektowany zgodnie z przepisami BHP i Sanepid.

6)	ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej – nie dotyczy

7)	ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską – nie dotyczy

8)	odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej– brak negatywnego oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie

9)	poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zakłóca interesów osób trzecich;

10)warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy - należy postępować zgodnie z załączoną informacją BIOZ .

2.8. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar  oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek nr :4097/4,4097/3,4098/2,4099/2,4100/2,4101/2,4102/2, na których  projektowana jest linia kablowa oświetlenia  parkingu wraz ze słupami oświetleniowymi nie zmienia sposobu  zagospodarowania  działek sąsiednich.

Projektowany obiekt  budowlany liniowy  nie zalicza się do przedsięwzięć emitujących pole elektromagnetyczne i mogących  znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. (Dz. U. z 2007r Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami.

III. PROJEKT BUDOWLANY

3. OPIS  DO  PROJEKTU

## 3.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest zasilanie i oświetlenie parkingu przy ul. Langiewicza w Skarżysku -Kamiennej

Należy zabudować słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane barwy naturalnej o wysokości 8mb, łącznie dziesięć sztuk dla poprowadzenia linii kablowej NN YAKXS 4x25mm²  zasilającej słupy  i oprawy oświetleniowe ze źródłami światła led o mocy 60W 4000K. Całkowita długość linii oświetleniowej wynosi 308 mb.

3.2  Zasilanie oświetlenia

Zasilanie należy wykonać zgodnie z  umową  przyłączeniową. Należy wybudować obwód zasilający oświetlenie zgodnie z rys zagospodarowania podłączając się do projektowanej szafy SO3, zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez RE- Skarżysko -Kamienna

3.3 Linia oświetleniowa

Projektowana linia oświetlenia parkingu zasilana będzie z nowo wybudowanego przyłącza zgodnie  z warunkami przyłączenia wydanymi przez RE Skarżysko -Kamienna.

Początek projektowanej linii kablowej oświetlenia – projektowana szafka oświetleniowa

Kabel należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,8m na 10cm warstwie piasku. W odstępach 10-cio metrowych należy zakładać tabliczki identyfikacyjne np. ASTEID z następującymi danymi: typ i przekrój kabla, data ułożenia, wykonawca, relacja. Kabel układać linią falistą z zapasem około 3% długości wykopu pozwalającym na skompensowanie ewentualnych przesunięć gruntu. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie pokryć folią koloru niebieskiego szerokości 0,4 metra, wykop wypełnić gruntem rodzimym ubijając go warstwami do uzyskania normatywnego zagęszczenia. Trasę układanego kabla oraz miejsca ustawienia słupów należy zinwentaryzować powykonawczo. Przejścia pod istniejącymi drogami oraz wjazdami wykonać przeciskiem. Kable na terenie parkingu układać w rurze karbowanej fi 75.

3.3.1 Słupy oświetleniowe

Należy zastosować słupy oświetleniowe 8 metrowe aluminiowe anodowane, które należy zabudować zgodnie z rys. zagospodarowania parkingu

1 – projektowana szafka oświetleniowa SO3

2.  - proj. słup nr 1/UG

3.  - proj. słup nr 2/UG

4.  - proj. słup nr 3/UG

5.  - proj. słup nr 4/UG

6.  - proj. słup nr 5/UG

7.  - proj. słup nr 6/UG

8.  - proj. słup nr 7/UG

9.  - proj. słup nr 8/UG

10.- proj. słup nr 9/UG

11.- proj. słup nr 10/UG

Całkowita długość linii oświetleniowej wynosi 308 mb.

3.3.2 Oprawy oświetleniowe

Na słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe ze źródłami światła o mocy 60 Wat o szerokim kącie rozsyłu  zamocowane na wysięgnikach słupowych jedno i dwuramiennych-1,0 mb na wysokości minimum 8,0 metrów. Takie usytuowanie źródeł światła w stosunku do drogi pozwoli na uzyskanie oświetlenia mieszczącego się w parametrach oświetleniowych klasy ME. Montowane  oprawy muszą być  w II klasie ochronności.

3.3.3 Zestawienie materiałów podstawowych do linii oświetleniowej

- Słup typu aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym 8mb     szt. 10

- Oprawa ze źródłem światła 60W                                                    szt. 16

- Wysięgnik jednoramienny                                                               szt. 4

- Wysięgnik dwuramienny                                                                  szt. 6

- Kabel  YAKXS 2x25mm²                         mb.360

- Bednarka ocynk.  FeZn 3x40                   mb308

- Szpilki uziemiające fi 18                           mb 12

- Tabliczki słupowe                                     szt. 10

- Rura osłonowa fi 75                                  mb 240

3.4 Instalacja przeciwporażeniowa

Ochronę od porażeń stanowić będą aparaty i oprawy w II klasie ochronności, oraz dodatkowo uziemienie ochronne wykonane bednarką ocynkowaną FeZN 30x4.

3.5 Sterowanie oświetleniem

Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą wyłącznika lub zegara astronomicznego zainstalowanego   w projektowanej rozdzielnicy  oświetleniowej SO3.

3.6 Ochrona odgromowa

Wszystkie słupy należy uziemić bednarką ułożoną w rowie kablowym. Oporność uziemienia mniejsza od 10Ω.

3.7 Obliczenia

3.7.1. Bilans mocy linii oświetleniowej.

Moc maksymalna                      = 16 oprawy x 60W = 960W

Moc zainstalowana                   = 16 oprawy x 60W = 960W

3.7.2. Dobór zabezpieczeń:

obwód 1:          razem 16 opraw x 60W= 960 W

Zasilanie 1f:     zabezpieczenie jednej fazy – S301B-20A

3.7.3 Obliczanie spadku napięcia

ΔU =   2 · 100 x Σ(P ·l)/   γ  · S · Un²

ΔU% =   2 · 100 x Σ16 ·(98614)/38 · 25 · 230²

- Dla obwodów oświetleniowych 1-fazowych

P            - moc  sumaryczna na oprawie [W]

l             - odległość oprawy od punktu końcowego obwodu[m]

γ             - konduktywność przewodu mierzonego [Ω]

S            - przekrój obwodu [m]

Un         - napięcie znamionowe międzyfazowe [V]

Maksymalny spadek napięcia        ΔUmax  =1,33%  <   ΔU dopuszcz.

3.7.4  Zabezpieczenie przeciążeniowe  (1,45 dla wyłączników nad prądowych)

Ib = 16x (60/230 /0,9) = 4,24 A           P = U I cos fi

Spełniony jest warunek:  Ib ≤ In ≤ Iz        4,24 ≤ 29 ≤  95                                                                                                                          oraz  I2 = k2 x Iz

I2 = k2 x In  =  1,45 x 20= 29 A

Gdzie: - Ib - prąd obliczeniowy

Iz – dopuszczalna długotrwała obciążalność przewodu

In – prąd zabezpieczenia

I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

3.7.5  Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia na końcu obwodu    oświetleniowego

Dane do obliczeń:

Xt  = 0,017 Ω               Xk  = 0,4 Ω/km

Rt  = 0,007 Ω               Rk  =  0,82  Ω/km

Zzw  = 1,31 Ω

Izw  =  Uf/1,25xZzw  =  140,46 A

Izw.= 140,46A   ≥ 29A  Iwył.   -   warunek został spełniony

Istniejące w szafie oświetleniowej zabezpieczenie spełnia ten warunek.

4.  OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawa opracowania:

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.   24.09.1998r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

•	Wizja lokalna na terenie inwestycji.

•	Przekopy kontrolne po trasie kabla  oraz analiza makroskopowa gruntu w poziomie posadowienia kabla energetycznego

•	Polskie  Normy PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480

Warunki geotechniczne

•	I kategoria geotechniczna , warunki gruntowe proste

•	poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu ułożenia kabla

•	ułożenie kabla w warstwie gliny pylastej , średnio spoistej w stanie twardoplastycznym

•	strefa przemarzania gruntu hz=1,0m

Oznaczenie rodzaju i cech gruntu

Do poniższego opracowania przyjęto jakościowe określenie gruntu, które uwzględniają obserwację

sąsiednich obiektów, rzeźbę terenu, rodzaj szaty roślinnej, oględziny istniejących wykopów (odkrywki) i poziom wód gruntowych. Oznaczenie gruntu przeprowadzono na podstawie makroskopowej analizy gruntu z poziomu ułożenia kabla energetycznego za pomocą oględzin,  próby rozcierania, wałeczkowania i rozmakania.

Na podstawie oględzin  gruntu i próby rozcierania zaobserwowano  pylaste frakcje gruntowe. Próba

wałeczkowania  pozwoliła na uformowanie kuli i jednego wałeczkowania. Próba rozmakania wykazała czas 8min.   Na podstawie powyższych prób grunt skwalifikowano - określono jako glina pylasta,  mało spoista w stanie twardoplastycznym  o IL =~0,20.

5.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2  ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie określonym w załączonym projekcie Kierownik Budowy zdecyduje czy jest wymagane, przed rozpoczęciem budowy, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejszą informację.

5.1 Zakres robót na budowie.

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej.  Na budowie będą wykonywane następujące prace:

- montaż i stawianie  słupa metalowego na fundamencie

- montaż linii kablowej NN

- montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach na słupie.

- montaż odgromników

5.2 Pracujący sprzęt

- samochód z balkonem,

- urządzenie wiertnicze,

- samochód ciężarowy z naczepą,

- dźwig,

- samochód dostawczy

5.3 Charakterystyka zagrożeń

Z uwagi na bliskość czynnej drogi, możliwość upadku z wysokości, możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z  podłączeniem urządzeń elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie robót instalacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących sieci takich jak sieci energetyczne, , powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej można je wykonywać oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala po konsultacji z właściwą jednostką zarządzającą lub użytkującą daną siecią.

Miejsce pracy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a pracowników wykonujących daną pracę należy poinformować o istniejących zagrożeniach.

5.4  Uwagi końcowe

1. Prace należy wykonywać zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (instalacje elektryczne) oraz N SEP-E- 004.